## Slide 1: Unterweisungsmodul
Prüfung elektrischer Maschinen

## Slide 2: In diesem Modul lernen Sie unter anderem
In welchem Umfang Maschinen hinsichtlich der elektrischen Ausrüstung geprüft werden müssen
Worauf bei der Prüfung der Dokumentation zu achten ist
Welche Prüfungen in Abhängigkeit des Montagezustandes einer Maschine erforderlich sind

## Slide 3: Prüfumfang nach DIN EN 60204-1
Grundsätzlicher Ablauf einer Maschinenprüfung :
  Überprüfung, dass die elektrische Ausrüstung mit ihrer technischen Dokumentation übereinstimmt;
  Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
  beim Fehlerschutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung müssen die Bedingungen für den Schutz durch automatische Abschaltung überprüft werden
  Isolationswiderstandsprüfung
  Spannungsprüfung
  Schutz gegen Restspannung
  Überprüfung der relevanten Anforderungen bei Ausrüstung mit Erdableitströmen größer als 10 mA
  Funktionsprüfungen
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 4: Prüfumfang nach DIN EN 60204-1
Der Umfang der Prüfungen für eine bestimmte Maschine ist in den entsprechenden Produktnormen angegeben. Wenn keine der Maschine zugeordnete Produktnorm existiert, müssen die Prüfungen immer die Punkte a), b) c) und h) beinhalten und können einen oder mehrere der Punkte d) bis g) mit einschließen:
  Überprüfung, dass die elektrische Ausrüstung mit ihrer technischen Dokumentation übereinstimmt;
  Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
  beim Fehlerschutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung müssen die Bedingungen für den Schutz durch automatische Abschaltung überprüft werden
  Funktionsprüfungen
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 5: Prüfumfang nach DIN EN 60204-1
Wenn diese Prüfungen durchgeführt werden, wird empfohlen, dass die oben gelistete Reihenfolge eingehalten wird. Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten werden kann, muss Prüfung a) und b) zuerst ausgeführt werden.
  Überprüfung, dass die elektrische Ausrüstung mit ihrer technischen Dokumentation übereinstimmt
  Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 6: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Kennzeichnung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Auf jeder Maschine müssen mindestens folgende Angaben erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft angebracht sein:
    Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten,
    Bezeichnung der Maschine,
    CE-Kennzeichnung,
    Baureihen- oder Typbezeichnung,
    gegebenenfalls Seriennummer,
    Baujahr, d. h. das Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde.

## Slide 7: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Betriebsanleitung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Jeder Maschine muss eine Betriebsanleitung in der oder den Amtssprachen der Gemeinschaft des Mitgliedstaats beiliegen, in dem die Maschine in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen wird.
  Jede Betriebsanleitung muss erforderlichenfalls folgende Mindestangaben enthalten:
    Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und seines Bevollmächtigten;
    Bezeichnung der Maschine entsprechend der Angabe auf der Maschine selbst;
    die EG-Konformitätserklärung;
    eine allgemeine Beschreibung der Maschine;
    die für Verwendung, Wartung und Instandsetzung der Maschine und zur Überprüfung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens erforderlichen Zeichnungen, Schaltpläne, Beschreibungen und Erläuterungen;
    eine Beschreibung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsplätze, die voraussichtlich vom Bedienungspersonal eingenommen werden;

## Slide 8: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Betriebsanleitung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Jede Betriebsanleitung muss erforderlichenfalls folgende Mindestangaben enthalten:
    eine Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine;
    Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen der Maschine, zu denen es erfahrungsgemäß kommen kann;
    Anleitungen zur Montage, zum Aufbau und zum Anschluss der Maschine, einschließlich der Zeichnungen, Schaltpläne und der Befestigungen, sowie Angabe des Maschinengestells oder der Anlage, auf das bzw. in die die Maschine montiert werden soll;
    Installations- und Montagevorschriften zur Verminderung von Lärm und Vibrationen;
    Hinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb der Maschine sowie erforderlichenfalls Hinweise zur Ausbildung bzw. Einarbeitung des Bedienungspersonals;
    Angaben zu Restrisiken, die trotz der Maßnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Konstruktion, trotz der Sicherheitsvorkehrungen und trotz der ergänzenden Schutzmaßnahmen noch verbleiben;
    Anleitung für die vom Benutzer zu treffenden Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls einschließlich der bereit- zustellenden persönlichen Schutzausrüstung;
    die wesentlichen Merkmale der Werkzeuge, die an der Maschine angebracht werden können;

## Slide 9: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Betriebsanleitung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Jede Betriebsanleitung muss erforderlichenfalls folgende Mindestangaben enthalten:
    Bedingungen, unter denen die Maschine die Anforderungen an die Standsicherheit beim Betrieb, beim Transport, bei der Montage, bei der Demontage, wenn sie außer Betrieb ist, bei Prüfungen sowie bei vorhersehbaren Störungen erfüllt;
    Sicherheitshinweise zum Transport, zur Handhabung und zur Lagerung, mit Angabe des Gewichts der Maschine und ihrer verschiedenen Bauteile, falls sie regelmäßig getrennt transportiert werden müssen;
    bei Unfällen oder Störungen erforderliches Vorgehen; falls es zu einer Blockierung kommen kann, ist in der Betriebsanleitung anzugeben, wie zum gefahrlosen Lösen der Blockierung vorzugehen ist;
    Beschreibung der vom Benutzer durchzuführenden Einrichtungs- und Wartungsarbeiten sowie der zu treffenden vorbeugenden Wartungsmaßnahmen;
    Anweisungen zum sicheren Einrichten und Warten einschließlich der dabei zu treffenden Schutzmaßnahmen;
    Spezifikationen der zu verwendenden Ersatzteile, wenn diese sich auf die Sicherheit und Gesundheit des Bedienungspersonals auswirken;
    Usw.

## Slide 10: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die EG-Konformitätserklärung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:
    Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;
    Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen; diese Person muss in der Gemeinschaft ansässig sein;
    Beschreibung und Identifizierung der Maschine, einschließlich allgemeiner Bezeichnung, Funktion, Modell, Typ, Seriennummer und Handelsbezeichnung;
    einen Satz, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, und gegebenenfalls einen ähnlichen Satz, in dem die Übereinstimmung mit anderen Richtlinien und/oder einschlägigen Bestimmungen, denen die Maschine entspricht, erklärt wird. Anzugeben sind die Referenzen laut Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union;

## Slide 11: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die EG-Konformitätserklärung einer Maschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
  Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:
    gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle, die das in Anhang IX genannte EG-Baumusterprüfverfahren durchgeführt hat, sowie die Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung;
    gegebenenfalls Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle, die das in Anhang X genannte umfassende Qualitätssicherungssystem genehmigt hat;
    gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen;
    gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen;
    Ort und Datum der Erklärung;
    Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, sowie Unterschrift dieser Person.

## Slide 12: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Informationen in Bezug zur elektrischen Ausrüstung nach DIN EN 60204-1:
  Bei mehr als einem Dokument, ein Hauptdokument der elektrischen Ausrüstung als Übersicht, in dem die Dokumente, die zur elektrischen Ausrüstung gehören, aufgelistet sind;
  Identifizierung der elektrischen Ausrüstung;
  Informationen für die Errichtung und Montage einschließlich:
        eine Beschreibung für die Errichtung und Montage der elektrischen Ausrüstung und Angaben zum Anschluss an die elektrische Stromversorgung und wenn relevant, andere Versorgungen;
        Bemessungskurzschlussstrom der elektrischen Ausrüstung für jeden Stromversorgungsanschluss;
        Nennspannung, Anzahl der Außenleiter, Frequenz (bei Wechselstromversorgung), Art des Stromversorgungssystems (TT, TN, IT), und Volllaststrom für jeden Stromversorgungsanschluss;
        zusätzliche Anforderungen an die Stromversorgung(en) (z. B. maximale Impedanz der Stromversorgung, Ableitstrom);
        erforderlicher Raum für die Demontage oder Instandhaltung der elektrischen Ausrüstung;
        Anforderungen an die Anordnung damit die Kühlung nicht beeinträchtigt wird;
        Grenzwerte der Umgebungsbedingungen (z. B. Beleuchtung, Vibration, EMV-Umfeld, atmosphärische Einflüsse) wenn erforderlich;
        funktionale Grenzen (z. B. Anlaufströme und zulässiger Spannungsfall) wenn erforderlich;
        Maßnahmen, die bei der Installation der elektrischen Ausrüstung in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit zu berücksichtigen sind.
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 13: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Informationen in Bezug zur elektrischen Ausrüstung nach DIN EN 60204-1:
  Angaben für die Verbindung von fremden leitfähigen Teilen mit dem Schutzpotentialausgleichsleiter der Maschine, die gleichzeitig mit der Maschine berührt werden können (z. B. innerhalb 2,5 m), wie die Folgenden:
        metallene Rohre;
        Schutzzäune;
        Leitern;
        Handläufe.
  Informationen über die Funktion und den Betrieb, einschließlich, wenn notwendig:
        eine Übersicht vom Aufbau der elektrischen Ausrüstung (z. B. durch einen Aufbauplan oder eine Übersichtszeichnung);
        Verfahren zur Programmierung oder Konfiguration, wenn dies für die Verwendung notwendig ist;
        Verfahren zum Neustart nach einem unerwarteten Stopp;
        Abfolge der Abläufe.
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 14: Überprüfung der elektrischen Ausrüstung mit der technischen Dokumentation
Anforderungen an die Informationen in Bezug zur elektrischen Ausrüstung nach DIN EN 60204-1:
  notwendige Informationen für die Instandhaltung der elektrischen Ausrüstung, einschließlich:
        Häufigkeit und Verfahren von Funktionstests;
        Anleitungen über die Verfahren für eine sichere Instandhaltung und wenn notwendig, Angaben über die Aufhebung von Sicherheitsfunktionen und/oder Schutzmaßnahmen
        Leitfaden für die Justierung, Reparatur sowie Häufigkeit und Methoden der vorbeugenden Einzelheiten;
        über die Anschlüsse von elektrischen Komponenten, für den Austausch (z. B. mittels Stromlaufplänen und/oder Anschlusstabellen/Verbindungslisten);
        Angaben über notwendige spezielle Vorrichtungen oder Werkzeuge;
        Angaben über Ersatzteile;
        Informationen über mögliche Restrisiken, Angaben darüber, ob eine spezielle Schulung erforderlich ist und wenn notwendig, Anforderungen für eine persönliche Schutzausrüstung;
        wenn notwendig Anweisungen, die die Zugänglichkeit mit Hilfe von Schlüssel oder Werkzeug(e) auf Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen einschränken;
        Einstellungen (DIP-Schalter, Werte von Programmierparametern, usw.);
        Angaben für die Überprüfung von sicherheitsrelevanten Steuerungsfunktionen nach Reparaturen oder Veränderungen und wenn notwendig für Wiederholungsprüfungen.
  Angaben zu Handhabung, Transport und Lagerung, wenn notwendig (z. B. Abmessungen, Gewicht, Umweltbedingungen, mögliche Alterungsbedingungen);
  Angaben über eine geeignete Demontage und Behandlung von Komponenten (z. B. zur Wiederverwertung oder Entsorgung).
Quelle: DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1): 2019-06; Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Slide 15: Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
DGUV Information 203-072 Abs 3.4.2
  Die Niederohmigkeit des Schutzleitersystems ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme „Automatische Abschaltung der Stromversorgung im Fehlerfall“.
  Die Prüfung der niederohmigen Schutzleiterverbindung besteht aus dem Besichtigen in Verbindung mit einer Messung mit einem Prüfstrom von mindestens 200 mA (AC oder DC).
  Der gemessene Widerstandswert ist abhängig von verschiedenen Faktoren (z. B. der Leitungslänge, dem Leiterquerschnitt, dem Leitermaterial und der Umgebungstemperatur).
  Multimeter und zweipolige Spannungsprüfer, die nicht den Anforderungen der Normenreihe VDE 0413 entsprechen, sind für den Nachweis der niederohmigen Schutzleiterverbindung nicht geeignet!
Quelle: DGUV Information 203-072 “Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel — Fachwissen für Prüfpersonen“, 04/2021, © DGUV

## Slide 16: Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
Messung über die Haupterdungsschiene:
  Ausgehend von der Haupterdungsschiene werden nacheinander alle berührbaren und an den Schutzleiter angeschlossenen Metallflächen kontaktiert. Dies erfordert eine ausreichend lange Messleitung, welche zur Vermeidung von Messfehlern vor der Messung kompensiert werden muss.
Quelle: © Gossen Metrawatt GmbH

## Slide 17: Überprüfung der Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise
Messung über einen zugänglichen und zuvor ausgemessenen Schutzleiteranschluss:
  Bei dieser Messung wird z. B. der Schutzleiteranschluss einer Steckdose als Fixpunkt gewählt und nacheinander alle berührbaren und an den Schutzleiter angeschlossenen Metallflächen kontaktiert.
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 18: Schutz durch automatische Abschaltung
Ziel der Fehlerschleifenimpedanz-messung ist der Nachweis, dass der Fehlerschutz (Schutz gegen elektrischen Schlag bei indirektem Berühren) durch die automatische Abschaltung der Stromversorgung gewährleistet wird.
Die Messung der Fehlerschleifenimpedanz im TN-System wird zwischen den Außenleitern und dem Schutzleiter (L1-PE, L2-PE, L3-PE) durchgeführt.
Wenn der Motor während der Prüfung nicht abgeklemmt werden kann, dürfen die zwei Außenleiter, die bei der Prüfung nicht benötigt werden, freigeschaltet werden, z. B. durch die Entfernung von Sicherungen.
Quelle: © Gossen Metrawatt GmbH

## Slide 19: Schutz durch automatische Abschaltung
In der Praxis können die für die Einhaltung der Abschaltbedingungen erforderlichen Werte nach zwei Methoden ermittelt werden:
30 %-Methode
  Diese Methode berücksichtigt nur die maximale Betriebsmessunsicherheit von ± 30 % nach VDE 0413-3.
2/3-Methode
  Bei der Anwendung dieser Methode lassen sich schnell und unkompliziert überschlagsmäßig Werte unter Berücksichtigung typischer, bei der Messung auftretender Abweichungen, z. B. Spannungsschwankungen und Temperatureinflüsse, ermitteln.
 | Werte aus VDE 0100-600 Tabelle NA.1, Mindestanforderung (ohne Korrektur) |  | Mindestanforderung nach VDE 0100-600, wiederkehrende Prüfung nach VDE 0105-100/A1 | 
 | ZS max | Ia min | ZS max | Ia min
B10 | 4,60 Ω | 50 A | 3,07 Ω | 75 A
B13 | 3,54 Ω | 65 A | 2,36 Ω | 98 A
B16 | 2,88 Ω | 80 A | 1,92 Ω | 120 A
B20 | 2,30 Ω | 100 A | 1,53 Ω | 150 A
B25 | 1,84 Ω | 125 A | 1,23 Ω | 188 A
B32 | 1,44 Ω | 160 A | 0,96 Ω | 240 A
C10 | 2,30 Ω | 100 A | 1,53 Ω | 150 A
C13 | 1,77 Ω | 130 A | 1,18 Ω | 195 A
C16 | 1,44 Ω | 160 A | 0,96 Ω | 240 A
C20 | 1,15 Ω | 200 A | 0,77 Ω | 300 A
C25 | 0,92 Ω | 250 A | 0,61 Ω | 375 A
C32 | 0,72 Ω | 320 A | 0,48 Ω | 480 A

## Slide 20: Schutz durch automatische Abschaltung
Eine Abschaltzeit, die 5 s nicht überschreitet, wird für Maschinen die weder in der Hand gehalten noch bewegt werden können, als ausreichend kurz angesehen.
Wenn diese Abschaltzeit nicht sichergestellt werden kann, muss ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich vorgesehen werden, der eine zu erwartende Berührungsspannung von mehr als AC 50 V oder DC 120 V ohne Wechselanteil zwischen gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen verhindert.

## Slide 21: Schutz durch automatische Abschaltung
Für Stromkreise, welche über Steckdosen oder direkt ohne Steckdosen, handgehaltene Klasse-I-Betriebsmittel oder tragbare Ausrüstung versorgen (z. B. Steckdosen für Zubehör an einer Maschine,), gelten folgende Abschaltzeiten:
System | 50 V < U0 ≤ 120 V s | 120 V < U0 ≤ 230 V s | 120 V < U0 ≤ 230 V s | U0 > 400 V s | 230 V < U0 ≤ 400 V s | 50 V < U0 ≤ 120 V s | U0 > 400 V s | 230 V < U0 ≤ 400 V s
 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC
TN | 0,8 |  | 0,4 | 5 | 0,2 | 0,4 | 01, | 0,1

## Slide 22: Einsatz von Steckdosen in Maschinen
Wenn die Maschine oder ihre zugehörige Ausrüstung mit Steckdosen ausgerüstet ist, die bestimmungsgemäß für Zubehör (z. B. handgehaltene kraftbetriebene Werkzeuge, Prüfausrüstung) vorgesehen sind, gilt Folgendes:
  die Durchgängigkeit des Schutzleitersystems zu den Steckdosen muss sichergestellt sein;
  alle ungeerdeten Leiter einer Steckdose müssen gegen Überstrom und, wenn erforderlich, gegen Überlast geschützt sein, unabhängig von Schutzeinrichtungen anderer Stromkreise;
  wenn der Fehlerschutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung vorgesehen ist, müssen die Abschaltzeiten für TN-Systeme oder TT-Systeme eingehalten werden;
  Stromkreise, die Steckdosen mit einem Nennstrom nicht größer als 20 A versorgen, müssen mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von ≤ 30 mA zusätzlich geschützt sein.

## Slide 23: Überprüfung der Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Diese Messung dient dem Nachweis, dass die Abschaltzeit zur automatischen Abschaltung im Fehlerfall durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) eingehalten wird. Aufgrund der besonderen Bedeutung für den Personenschutz ist jede RCD zu prüfen.
Wenn hinter einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mehrere Steckdosenstromkreise bzw. fest angeschlossene Betriebsmittel installiert wurden, genügt es nur an einer Steckdose bzw. einem fest angeschlossenen Betriebsmittel die Einhaltung der Abschaltbedingungen zu überprüfen. Für die restlichen im Stromkreis befindlichen Steckdosen/Betriebsmittel reicht dann der Nachweis der niederohmigen Schutzleiterverbindung aus!
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 24: Überprüfung der Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Die Prüfung der maximalen Abschaltzeiten für den Schutz durch automatische Abschaltung im Fehlerfall aus Tabelle 41.1 VDE 0100-410 sollte in Stromkreisen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), wenn technisch möglich, mit einem Prüfstrom, der dem 5-fachen Bemessungsdifferenzstrom der jeweiligen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) entspricht, erfolgen.
  Anmerkung: Eine Abschaltung kann auch aus anderen Gründen als dem Schutz gegen elektrischen Schlag verlangt sein.
Zulässige Abschaltzeit TN-System ta |  |  | 
Nennspannung | Endstromkreise |  | Verteilerstromkreise
U0 | AC | DC | AC
50 V < U0 ≤ 120 V | ≤ 0,8 s | Anmerkung | ≤ 5,0 s
120 V < U0 ≤ 230 V | ≤ 0,4 s | ≤ 1,0 s | 
230 V < U0 ≤ 400 V | ≤ 0,2 s | ≤ 0,4 s | 
> 400 V | ≤ 0,1 s | ≤ 0,1 s | 
Zulässige Abschaltzeit TT-System ta |  |  | 
Nennspannung | Endstromkreise |  | Verteilerstromkreise
U0 | AC | DC | AC
50 V < U0 ≤ 120 V | ≤ 0,3 s | Anmerkung | ≤ 1,0 s
120 V < U0 ≤ 230 V | ≤ 0,2 s | ≤ 0,4 s | 
230 V < U0 ≤ 400 V | ≤ 0,07 s | ≤ 0,2 s | 
> 400 V | ≤ 0,04 s | ≤ 0,1 s | 

## Slide 25: Überprüfung der Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Quelle: © Metrel GmbH

## Slide 26: Isolationswiderstandsprüfung
Die Isolationswiderstandsmessung dient dem Nachweis, dass die Isolation der elektrischen Stromkreise noch die für den sicheren Betrieb notwendigen Widerstandswerte aufweist.
Ursachen für eine Verschlechterung können z. B. sein:
  Beschädigungen
  Alterung
  Einwirkung von leitfähigem Schmutz oder Feuchtigkeit
  Einwirkung von Wärme, UV-Einstrahlung, chemischen Einflüssen
  Montagefehler
Die Prüfspannung muss mindestens der Nennspannung des zu überprüfenden Anlagenteils bzw. Betriebsmittels entsprechen.
Die Isolationswiderstandsmessung ist ausschließlich im spannungsfreien Zustand des zu prüfenden Stromkreises durchzuführen!
Vor der Messung ist darauf zu achten, dass Schalter, Sicherungen, Netztrenneinrichtungen und ähnliche Einrichtungen im zu prüfenden Stromkreis geschlossen sind, um möglichst alle durch Netzspannung beanspruchten Isolierungen zu erfassen.

## Slide 27: Isolationswiderstand
Bei Stromkreisen mit elektromagnetischen Schaltgeräten, z. B. Schütze, ist die Isolationswiderstandsmessung im geöffneten Zustand der Schaltkontakte vor und hinter dem Schaltgerät durchzuführen.
Im Rahmen von Wiederholungsprüfungen werden die spannungsfreien zu überprüfenden Stromkreise mit einer Prüfspannung von mind. 500 V DC geprüft. Bei SELV-/PELV-Stromkreisen oder mit Überspannungsableitern ausgestatteten Anlagenteilen kann auch mit einer reduzierten Prüfspannung von 250 V DC geprüft werden.
Netzform | Erstprüfung (VDE 0100-600) | Wiederholungsprüfung (VDE 0105-100/A1) |  | 
 |  | mit Verbraucher |  | ohne Verbraucher
 |  | trocken | feucht | trocken
TN/TT/FELV | ≥ 1 MΩ | ≥ 300 Ω/V (z. B. 230 V ⋅ 300 Ω/V = 69 kΩ) | ≥ 150 Ω/V | ≥ 1000 Ω/V (z. B. 230 V ⋅ 1000 Ω/V = 230 kΩ)
IT | ≥ 1 MΩ | ≥ 50 Ω/V |  | 
SELV/PELV | ≥ 0,5 MΩ | ≥ 0,25 MΩ |  | 

## Slide 28: Isolationswiderstandsprüfung
Der Isolationswiderstand muss zwischen allen aktiven Leitern (L1, L2, L3 und N) und Schutzleiter gemessen werden. Zur Vermeidung von Beschädigungen angeschlossener Betriebsmittel sowie zur Erleichterung der Messung können die aktiven Leiter jedoch miteinander verbunden gegen Erde/Schutzleiter gemessen werden.
Quelle: © Metrel GmbH

## Slide 29: Spannungsprüfung
Die elektrische Ausrüstung muss mindestens 1s der Prüfspannung standhalten. Es darf hierbei kein Lichtbogendurchschlag stattfinden.
Die Messung erfolgt zwischen den aktiven Leitern und dem Schutzleiter.
Die Prüfspannung muss das 2-fache der Bemessungsspannung der Ausrüstung sein oder 1000 V, je nachdem welcher Wert der Größere ist.
Geräte die für die Prüfspannung nicht bemessen sind, müssen abgetrennt werden.
Geräte, die nach ihren Produktnormen spannungsgeprüft wurden, dürfen ausgelassen werden.
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 30: Schutz gegen Restspannung
Bei aktiven Teilen, die nach dem Ausschalten der Stromversorgung eine Restspannung von mehr als 60 V aufweisen, muss die Restspannung innerhalb von 5 s auf 60 V oder weniger reduziert werden. Vorausgesetzt, dass diese Entladerate nicht die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung stört.
Wenn die vorgegebene Entladerate die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung beeinträchtigt, muss ein dauerhafter Warnhinweis an einer sichtbaren Stelle auf oder unmittelbar neben dem Gehäuse angebracht werden. Der Warnhinweis muss auf die Gefährdung hinweisen und den Zeitverzug angeben, der notwendig ist, bis das Gehäuse geöffnet werden darf.

## Slide 31: Schutz gegen Restspannung
Prüfung auf Grenzwert ≤ 60 V nach:
  1 s bei Ziehen von Steckern oder
  5 s nach dem Ausschalten bei Festanschluss
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 32: Schutz gegen Restspannung
Quelle: © Metrel GmbH

## Slide 33: Anforderung bei Erdableitströmen größer als 10 mA
Erdableitstrom:
  Erdableitstrom ist definiert als Strom, der von den aktiven Teilen der Installation zur Erde fließt, ohne dass ein Isolationsfehler vorliegt. Dieser Strom darf einen kapazitiven Anteil haben, einschließlich dem aus der absichtlichen Anwendung von Kondensatoren.
Anmerkung:
  Die meisten elektrischen Antriebssysteme für regelbare Drehzahl, welche die entsprechenden Teile von IEC 61800 erfüllen, haben einen Erdableitstrom größer als AC 3,5 mA.

## Slide 34: Anforderung bei Erdableitströmen größer als 10 mA
Wenn in einem Schutzleiter einer elektrischen Ausrüstung ein Erdableitstrom, Gleichstrom oder Wechselstrom, größer 10 mA fließt, muss für die Sicherheit eine oder mehrere der folgenden Bedingungen in jedem Bereich des Schutzpotentialausgleichs-systems, das einen Erdableitstrom führt, vorgesehen werden:
  der Schutzleiter ist vollständig innerhalb der Gehäuse der elektrischen Ausrüstung verlegt, oder in anderer Weise auf seiner gesamten Länge gegen mechanische Beschädigung geschützt;
  der Schutzleiter hat über seine gesamte Länge einen Mindestquerschnitt von 10mm2 Cu oder 16 mm2 Al;
  wenn der Schutzleiter einen Querschnitt von weniger als 10 mm2 Cu oder 16 mm2 Al hat, muss ein zweiter Schutzleiter mit mindestens demselben Querschnitt bis zu dem Punkt vorgesehen werden, an dem der Schutzleiter einen Querschnitt von nicht weniger als 10 mm2 Cu oder 16 mm2 Al aufweist;

## Slide 35: Anforderung bei Erdableitströmen größer als 10 mA
  automatische Abschaltung der Stromversorgung bei Verlust der Durchgängigkeit des Schutzleiters;
  wenn eine Stecker-Steckdosen-Kombination verwendet wird, muss der Anschluss mit einem Steckverbinder für industrielle Anwendungen nach der Normenreihe IEC 60309 Serie ausgeführt sein und der Schutzleiter muss einen Mindestquerschnitt von 2,5 mm2 als Teil einer mehradrigen Leitung aufweisen.
Ein Warnschild kann in der Nähe des PE-Anschlusses angebracht werden, mit dem Hinweis, dass über den Schutzleiter ein Ableitstrom von größer 10 mA fließt.

## Slide 36: Anforderung bei Erdableitströmen größer als 10 mA
F 1
Stromzangen mit einem empfindlichen Strom- messbereich, können
Leckströme messen,
hier z. B. 5,34 mA.
Vor allem für die Fehler- suche oder Überprüfung von Maschinen und Anlagen geeignet.
L1
L2
L3
PE
Schutzleiter-
strom
z. B. 1,74 mA
Anzeige: 5,34 mA
Ableitstrom über das Maschinenbett 3,60 mA
Quelle: © Gossen Metrawatt GmbH

## Slide 37: Funktionsprüfungen
Überprüfung von Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS)
  Nach dem Einbau einer BWS müssen die Schutzeinrichtung und die Schnittstelle zur Maschine geprüft werden.
  Laut Expertenmeinung sollte diese Prüfung durch eine externe kompetente Person (befähigte Person) durchgeführt werden. Diese sollte nicht mit der Projektierung oder Integration der Schutzeinrichtung betraut gewesen sein.
  Auch danach muss die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung regelmäßig überprüft werden.
Überprüfung sonstiger Schutzeinrichtungen
  Schutztüren
  Verriegelung
  Not-Aus
Nachlaufmessung, soweit sicherheitsrelevant.

## Slide 38: Prüfumfang in Abhängigkeit des Montagezustandes
Verfahren | Montagezustand der Maschine | Prüfungen auf der Baustelle
A | Die elektrische Ausrüstung der Maschine wurde am Aufstellungsort errichtet und angeschlossen. Die Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise wurde nach der Errichtung und dem Anschluss am Aufstellungsort noch nicht überprüft. | Überprüfung der Niederohmigkeit des Schutzleiters Messung der Fehlerschleifenimpedanz Auf die Messung der Fehlerschleifenimpedanz kann verzichtet werden wenn: Die Überprüfung der Niederohmigkeit des Schutzleiters an den Schutzpotentialausgleichsleitern der Maschine durchgeführt wurde, die vor Ort angeschlossen sind.; und die Anschlüsse von jeder Stromversorgung und deren zugehörige Schutzleiter an den PE-Klemmen durch Überprüfung kontrolliert wurden und die im Vorfeld vom Lieferanten der elektrischen Ausrüstung erstellte Berechnung der Fehlerschleifenimpedanz (oder Widerstand) verfügbar ist; und die Anordnung der Installation ermöglicht die Überprüfung der Längen und der Querschnitte der Leiter, die in der Berechnung verwendet wurden; und es bestätigt werden kann, dass durch Berechnung, Messung oder Informationen durch den Betreiber die Impedanz der Stromversorgung am Verwendungsort nicht größer ist, als der vom Lieferanten der elektrischen Ausrüstung festgelegte Wert.

## Slide 39: Prüfumfang in Abhängigkeit des Montagezustandes
Verfahren | Montagezustand der Maschine | Prüfungen auf der Baustelle
B | Maschine, die mit einer Bestätigung der Prüfung auf Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise geliefert wird, oder mit dem Ergebnis einer Fehlerschleifenimpedanzmessung, wenn die Schutzleiterstromkreise die Leitungslängen, welche in Tabelle 10 VDE 0113-1 aufgeführt sind, überschreiten. Fall B1) vollständig zusammengebaut geliefert und für den Transport nicht zerlegt Fall B2) für den Transport im zerlegten Zustand geliefert, wobei die Durchgängigkeit der Schutzleiter nach Zerlegung, Transport und Wiederzusammenbau sichergestellt ist (z. B. durch die Verwendung von Stecker-/Steckdosen-Kombinationen). | Messung der Fehlerschleifenimpedanz Ausnahme: Wenn durch Kalkulation oder Messung oder durch Angaben des Anwenders bestätigt werden kann, dass die Impedanz der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht größer ist als der Wert, der durch den Hersteller der elektrischen Ausrüstung vorgegeben ist, oder der Impedanz der Stromversorgung, die bei der Prüfung durch Messung verwendet wurde entspricht, ist keine Prüfung am Aufstellungsort erforderlich, mit Ausnahme der Überprüfung der Anschlüsse beim Fall: von B1) jede Stromversorgung der Maschine, einschließlich der Anschlussklemmen der zugehörigen Schutzleiter an den PE-Klemmen; von B2) jede Stromversorgung der Maschine, einschließlich der Anschlussklemmen der zugehörigen Schutzleiter an den PE-Klemmen und alle Verbindungen der(s) Schutzleiter(s), die für den Transport aufgetrennt wurden.

## Slide 40: Prüfumfang in Abhängigkeit des Montagezustandes
Verfahren | Montagezustand der Maschine | Prüfungen auf der Baustelle
C | Maschinen, bei denen die Leitungslängen der Schutzleiterstromkreise entsprechend den Beispielen aus Tabelle 10 VDE 0113-1 nicht überschritten werden und bestätigt wurde, dass die Durchgängigkeit der Schutzleiterstromkreise durch Prüfung erfolgte. Fall C1) vollständig zusammengebaut geliefert und für den Transport nicht zerlegt Fall C2) geliefert im für den Transport zerlegten Zustand, wobei die Durchgängigkeit der Schutzleiter nach Zerlegung, Transport und wieder Zusammenbau sichergestellt ist (z. B. durch die Verwendung steckbarer Verbindungen). | Für Fall C1) und C2) ist am Aufstellungsort keine Prüfung erforderlich. Für eine Maschine, die nicht über eine Stecker-/ Steckdosen-Kombination an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss der ordnungsgemäße Anschluss des externen Schutzleiters an der PE-Klemme der Maschine durch Sichtprüfung kontrolliert werden. Für Fall C2): die Unterlagen für die Errichtung müssen Anforderungen enthalten, dass alle Anschlüsse von Schutzleitern, die für den Transport getrennt wurden, überprüft werden müssen, z. B. durch Sichtprüfung.

## Slide 41: Was Sie jetzt wissen sollten
In welchem Umfang Maschinen hinsichtlich der elektrischen Ausrüstung geprüft werden müssen
Worauf bei der Prüfung der Dokumentation zu achten ist
Welche Prüfungen in Abhängigkeit des Montagezustandes einer Maschine erforderlich sind