Die Installation von unsichtbar angeordneten elektrischen Leitungen (hierzu zählen auch Kabel und Leerrohre) sowie Auslässen, Schaltern und Steckdosen elektrischer Anlagen, ist nach DIN 18015-3 auf bestimmte Installationszonen beschränkt. Solche Vorgaben haben den Zweck, dass bei der Installation anderer Leitungen und Gewerke oder bei sonstigen Arbeiten an den Wänden und Decken bzw. Fußböden die Gefahren einer Beschädigung der bereits installierten elektrischen Leitungen minimiert werden. Ausdrücklich gilt diese Norm auch für Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten.

Der Anwendungsbereich trifft auf die elektrische Installation im Innen- sowie jetzt auch festgelegt, für Außenbereiche zu. Die neu geschaffenen Installationszonen sollen Bauschäden verhindern wobei im Außenbereich besondere Rücksicht auf die luftdichte und die wärmebrückenfreie Elektroinstallation genommen wird.

- Installationszonen/Leitungsführung im Innenbereich

Grundsätzlich wird bei der Verlegung von elektrischen Leitungen zwischen der Leitungsführung innerhalb der Installationszonen und der freien Leitungsführung unterschieden. Die Leitungsführung innerhalb der Installationszonen von Wänden findet in gemauerten oder betonierten Wänden statt. Bei Leichtbauwänden, Vorwandinstallationen oder in Ständerwänden spricht man ebenfalls von einer Leitungsführung in Wänden.

Die festgelegten Installationszonen sind vorrangig für die Installation elektrischer Leitungen vorgesehen. Eine Verwendung der Installationszonen auch für Leitungen oder Rohre anderer Gewerke – z. B. Gas, Wasser oder Heizung – bedarf einer Planung und entsprechenden Koordinierung.

Bei der Leitungsführung in Massivwänden ist vorab häufig das Einbringen von Schlitzen im Mauerwerk nötig. Benötigt man für die Leitungsführung in der mittleren waagerechten Installationszone Schlitze, schwächen diese das statische Tragverhalten der Wände. Das Tragverhalten der Wände ist daher im Rahmen der statischen Planung darauf abzustimmen.

Eine Abweichung von den Installationszonen darf in Fertigbauteilen und Leichtbauwänden erfolgen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn eine Überdeckung der Leitungen von 6 cm sichergestellt ist oder Leitungen in unverfüllten Hohlwänden verlegt worden sind, sodass sie einem eindringenden Körper ausweichen können.

Zur Vermeidung von Schädigungen am Mantel und an der Isolierung von Kabeln und Leitungen in Ständerwänden, dürfen diese nicht innerhalb der Metallprofile angeordnet werden. Notwendige Durchführungen durch Metallprofile sind mit geeignetem Kantenschutz zu versehen. Zusätzlich ist auf die Zug- und Schubbelastung der Leitungen (nach DIN VDE 0100-520) zu achten.

- Obere waagerechte Installationszone: von 15 cm bis 45 cm unter der Deckenbekleidung;

- Untere waagerechte Installationszone: von 15 cm bis 45 cm über dem Fußboden (nur für Räume, in denen Arbeitsflächen vor den Wänden vorgesehen sind, z. B. Küchen);

- Mittlere waagerechte Installationszone: von 100 cm bis 130 cm über dem Fußboden.

Der Bezugspunkt für die waagerechten Installationszonen ist jeweils der fertige Fußbodenbelag (z. B. Parkett) bzw. die fertige Deckenbekleidung. Im Rohbau ist die endgültige Fußbodenhöhe über den bauseitigen Meterriss für die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) zu ermitteln.

Die senkrechten Installationszonen (ZS) (Abb. 4) reichen jeweils von der Unterkante der oberen Decke bis zur Oberkante der unteren Decke und sind wie folgt aufgeteilt:

- Senkrechte Installationszonen an Türen: von 10 cm bis 30 cm neben den Rohbaukanten;

- Senkrechte Installationszonen an Fenstern: von 10 cm bis 30 cm neben den Rohbaukanten;

- Senkrechte Installationszonen an Wandecken: von 10 cm bis 30 cm neben den Rohbauecken.

Für Fenster, zweiflügelige Türen und Wandecken werden die senkrechten Installationszonen beidseitig, für einflügelige Türen jedoch nur an der Schlossseite festgelegt.

- Installationszonen/Leitungsführung auf der Decke

Der Begriff „Decke“ wird wie folgt definiert: Eine (Roh-)Decke ist ein horizontales, raumabschließendes und tragendes Bauteil ohne …

- die Bekleidungen unter der Decke (z. B. Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten, Licht- und Kombinationsdecken, abgehängte Decken, Tapeten, Beschichtungen);

- und Beläge auf der Decke (z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz-, Nutzschichten, Schwing- und Installationsdoppelböden).

Auch der untere Gebäudeabschluss, z. B. die Fundament- oder Bodenplatte, wird als Decke bezeichnet. Somit ist unter Leitungsführung auf der Decke die Installation der Leitungen unmittelbar auf der Rohdecke zu verstehen. Über den Leitungen befinden sich z. B. Trittschallschutz, Estrich und Bodenbelag.

Um die Stabilität des Estrichs sicherzustellen, sind die nachfolgend festgelegten Mindestwerte für Wandabstände, Zonenbreiten und Zonenabstände (Abb. 1) einzuhalten:

Abb. 1: Querschnitt einer Decke – Quelle: DIN 18015-3: 2016-09; Legende: 1 – Estrich, 2 – Dämmung, 3 – Decke, 4 - Leitungen

Die Anordnung elektrischer Leitungen erfolgt parallel zu den Wänden.

- Mehrere elektrische Leitungen sind grundsätzlich bündig nebeneinander anzuordnen. Mindestabstände nach DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174) zwischen energie- und informationstechnischen Leitungen sowie zu anderen EMV-Störquellen sind entsprechend einzuhalten.

- Die Installation von elektrischen Leitungen und Leitungen/Rohre anderer Gewerke ist derart vorzunehmen, dass eine geradlinige, parallele und möglichst kreuzungsfreie Anordnung erreicht wird. Dabei ist ein Mindestabstand zwischen den Zonen von 20 cm einzuhalten. (Abb. 5) und eine separate Zone für elektrische Leitungen bereitzustellen.

Abb. 2: Leitungsverlegung auf der Rohdecke – Quelle: DIN 18015-3: 2016-09;

Für die Anordnung von ausschließlich elektrischen Leitungen auf Decken werden folgende Installationszonen (ZD) festgelegt (Abb. 2):

- ZD-r - Installationszone im Raum: mit einer Breite von max. 30 cm mit einem Wandabstand von min. 20 cm

- ZD-t - Installationszone im Türdurchgang: mit einer Breite von max. 30 cm mit einem Wandabstand von min. 15 cm

- ZD-w - Installationszone mit Wanddurchbruch: mit einer Breite von max. 30 cm mit einem Wandabstand zur parallelen Wand von min. 20 cm. Der Wanddurchbruch ist mit der Baustatik abzustimmen.

Die Leitungsverlegung in der (Beton-) Decke kann direkt – sofern die Kabel und Leitungen dafür vorgesehen sind – oder innerhalb von Leerrohren vorgenommen werden. Hierzu sind keine Installationszonen festgelegt. Unterhalb von Decken (unter Putz, im Putz, in Hohlräumen und abgehängten Decken) sind Leitungen in einem Mindestabstand von 20 cm parallel zu den Raumwänden anzuordnen.

- Installationszonen/Leitungsführung in Wänden außerhalb von Gebäuden

Für die Anordnung der elektrischen Leitungen an der Außenseite von Außenwänden sind, wie auch für den Innenbereich, äußere Installationszonen (AZS) festgelegt. Bei der Planung und Ausführung der äußeren Installationszonen ist eine Koordinierung mit anderen Gewerken z. B. Fassadenbau, Rollladenbau und Dachentwässerung unabdingbar. Des Weiteren ist zu den Blitzschutzsystemen ein Trennungsabstand nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) von mindestens 50 cm zu beachten. (Abb. 6, a = Mindestmaß)

Die äußeren waagerechten Installationszonen haben eine Breite von 20 cm und orientieren sich dabei an den endgültigen Fußboden- bzw. Deckenhöhen der jeweiligen inneren, fertigen Geschossdecken.

Die senkrechten Installationszonen reichen von der Unterkante der oberen Decke bis zur Oberkante der unteren Decke. Für Fenster, zweiflügelige Türen und Wandkanten werden die senkrechten Installationszonen beidseitig, für einflügelige Türen jedoch nur an der Schlossseite festgelegt.

Abb. 3: Äußere Installationszone; Quelle: DIN 18015-3; Maße in cm: Legende: 1 – Rohbaukante; 2 – Öffnung im Rohbau; 3 – Decke mit Fußbodenaufbau; a -Mindestmaß zur Einhaltung des Trennungsabstandes für Blitzschutzsysteme

Legende AZW-o: waagerechte äußere Installationszone oben 20 bis 40 cm unter Innendecke AZW-u: waagerechte äußere Installationszone unten 20 bis 40 cm über Innen Fußboden AZS-t: senkrechte äußere Installationszone an Türen 10 cm bis 30 cm neben Rohbaukanten AZS-f: senkrechte Installationszone an Fenstern 10 cm bis 30 cm neben Rohbaukanten AZS-w: senkrechte äußere Installationszone an Wandkanten 50 cm bis 70 cm neben Rohbaukanten.

- Anordnung von Betriebsmitteln

Abb. 4: Restdicke bei Verteilungseinbau; Quelle: DE

Bei mittiger Anordnung von Gerätedosen innerhalb der Installationszone ist auf eine geeignete Zuführung der Leitungen zu achten, um Beschädigungen an den Leitungen durch die Geräteeinsätze zu verhindern. Beim Einsetzen größerer Betriebsmittel (z. B. Stromkreisverteiler, Abb. 4) ist eine Restwandstärke von mindestens 6 cm zu gewährleisten.

Die Leitungen sind innerhalb der festgelegten Installationszonen vorzugsweise mittig anzuordnen. Des Weiteren dürfen Leitungen zu Stromkreisverteilern nur senkrecht geführt werden. Leitungen in Wänden zu Betriebsmitteln, die notwendigerweise außerhalb der Installationszonen angeordnet werden müssen (z. B. Anschlüsse, Schalter oder Steckdosen), sind als senkrecht geführte Stichleitungen aus einer Installationszone zu führen. Erforderliche Übergänge im Bereich der Decke zu den Wänden werden rechtwinklig aus der Installationszone und senkrecht zu den Anschlüssen herausgeführt.

Die Betriebsmittel sind vorzugweise in der Installationszone neben den Türen anzuordnen, sodass sich die Mitte des Schalters nicht mehr als 105 cm über dem fertigen Fußboden befindet. Bei Kombinationen ist entsprechend zu variieren (Abb. 5). Steckdosen in der unteren waagerechten Installationszone werden auf 30 cm angeordnet.

Abb. 5: Einbauhöhen von Gerätedosen; Quelle: DE

In barrierefreien Wohnungen sind nach DIN 18025 und VDI 6008 zum Teil andere Maße festgelegt, z. B. für Schalter eine Höhe von 85 cm. Bei oberhalb von Arbeitsflächen angeordneten Schaltgeräten und Steckdosen sollte die Höhe oberhalb des fertigen Fußbodens 115 cm betragen. Eventuell sind hier andere Höhen aufgrund individuell geplanter Einrichtungen wie z. B. hohen Küchenarbeitsplatten zu berücksichtigen. Ebenso sind Schalter neben Türen in der unmittelbaren Nähe zur Arbeitsfläche in der Höhe zu den Steckdosen anzupassen, um ein einheitliches Aussehen in einem Raum zu gewährleisten. Für die Versorgung von Sondergeräten, wie z. B. Bedienungsdisplay, Raumthermostat, Videosprechanlagen, ist die Empfehlung des jeweiligen Herstellers heranzuziehen und auf eine senkrechte Leitungszuführung zu achten.

| Teilnehmer | Bereich / Abt. | Unterschrift *) |
| --- | --- | --- |

*) Mit seiner Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass der Inhalt der Schulung verstanden wurde.

Ablauf: Die Elektrokurzschulungen sind für die verantwortlichen Elektrofachkräfte (VEFK) gedacht, um diese in Ihrer Schulungs- und Unterweisungsarbeit zu unterstützen. Die Kurzschulungen können von der VEFK selbst oder von entsprechend befähigten Beschäftigten durchgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass nicht nur die eigenen Elektro- Mitarbeiter, sondern auch die Leiharbeiter geschult werden.