|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA\_ORG\_06 | | Arbeitsanweisung |  | |
| **Steckdosen ohne RCD für IT-Geräte** | | | | |
| Geltungsbereich | | | | |
| **Nutzer von elektrischen Arbeitsmitteln** | | | | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |
|  | * Verwendung von Steckdosen ohne zusätzliche Schutzmaßnahme (RCD) für IT-Geräte (Betriebsmittel) innerhalb von Technikräumen | | |  |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | |
|  | * Körperdurchströmung * Brandgefahr * Kurzschluss | | |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |
|  | * Der Zutritt zu Technikräumen ist nur berechtigten Personen zu gestatten. * Die Steckdosen ohne RCD für IT-Geräte müssen sichtbar mit einem Hinweisschild gekennzeichnet werden. Siehe „Abschluss der Arbeiten“ * Die gekennzeichneten Steckdosen dürfen nur für dauerhaft betriebene IT-Geräte (Betriebsmittel) verwendet werden. Eine anderweitige Verwendung (auch kurzfristig) ist nicht gestattet. * Vor der Benutzung (einstecken des Steckers in die Steckdose) ist eine Inaugenscheinnahme am betreffenden Gerät und der Steckdose durchzuführen. Siehe „Arbeitsablauf und Sicherheitsmaßnahmen“ * Bei der Inbetriebnahme ist auf eine bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes zu achten (siehe Bedienungsanleitung). * Es dürfen nur geprüfte EDV-Betriebsmittel in Betreib genommen werden. | | |  |
| **Verhalten bei Unregelmäßigkeiten** | | | | |
|  | * Ist keine gültige Prüfplakette am EDV-Betriebsmittel vorhanden oder liegt kein Nachweis über eine durchgeführte Erstprüfung vor, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. * Beschädigte Geräte oder beschädigte Steckdosen dürfen nicht verwendet werden. Es ist umgehend der Vorgesetzte bzw. der Anlagenbetreiber zu verständigen. | | |  |
| **Verhalten bei Unfällen** | | | | |
| Notruftelefon | * Retten, nur nach Gewährleistung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. * Eigenschutz geht vor Rettung. * Leistung der Ersten Hilfe durch Ersthelfer vor Ort. * Unfallstelle im erforderlichen Umfang sichern. * Verständigung Rettungsdienst * Notruf 112 oder Tel.: * Telefonische Unfallmeldung an: * Tel.: | | | Erste Hilfe |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeitsablauf und Sicherheitsmaßnahmen** | | | |
|  | **Besichtigung:**   * Sind Schäden am Gehäuse oder Stecker feststellbar? * Sind äußere Mängel an der Anschlussleitung feststellbar? * Sind Leitungsführung und Biegeschutz der Anschlussleitung in Ordnung? * Ist die Zugentlastungsvorrichtung der Anschlussleitung in Ordnung? * Sind Schäden an der Isolierung feststellbar? * Keine Anzeichen von Überlastung oder unsachgemäßem Gebrauch erkennbar? * Keine unzulässigen Eingriffe und Änderungen erkennbar? * Sind alle Schutzabdeckungen in einwandfreiem Zustand? * Sind alle vorhandenen Kühlöffnungen frei? * Sind alle erforderlichen Luftfilter vorhanden? * Keine Gefährdung durch Verschmutzung und Korrosion erkennbar? * Alle sicherheitstechnischen Aufschriften einwandfrei lesbar? * Keine Hintereinanderschaltung (Kaskadierung) von Steckdosenleisten? * Sind alle Verriegelungen/Schalter funktionsfähig? |  | |
| **Abschluss der Arbeiten** | | | |
|  | Aufkleber: |  | |
|  | **Datum:       Unterschrift:** | |  |