## Slide 1
Unterweisungsmodul
Prüfen von Ladesäulen und Ladeinfrastruktur in der E-Mobilität
Rev. 01_2022-04-28

## Slide 2: In diesem Modul lernt man unter anderem:
Prüfung von Ladekabel nach VDE 0702 und VDE 0122-1 mit ICCB
Prüfung von Ladekabel VDE 0702 und VDE 0122-1 ohne ICCB
Erst- und Wiederholungsprüfung der Ladeinfrastruktur nach VDE 0100-600 / VDE 0105-100/A1
Hinweis: Sämtliche Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte, auszugsweise oder in der Gesamtheit, ist ohne Zustimmung des Urhebers bzw. Autors verboten. Verletzungen des Urheberrechts werden rechtlich verfolgt.

## Slide 3: Prüfung von Ladekabeln
nach VDE 0702 und VDE 0122-1

## Slide 4: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 2 und Mode 3
Ladekabel Mode 2 sind mittels Prüfadapter für Ladekabel mit ICCB zu prüfen.
Ladekabel Mode 3 sind mittels Prüfadapter für Ladekabel zu prüfen
Quelle: Mennekes, GMC

## Slide 5: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 2 mit ICCB
Messung | Messverfahren | Werte
Schutzleiterwiderstand (sofern technisch möglich!) | Messung der Niederohmigkeit des Schutzleiters mit min. 200 mA Prüfstrom | ≤ 0,3 Ω (mit Anschlussleitungen bis 5 m Länge) zzgl. 0,1 Ω je weitere 7,5 m bis max. 1,0 Ω
Isolationswiderstand | Aktive Leiter gegen Erde | ≥ 1,0 MΩ (Sekundärseite) Herstellerangaben beachten!
Schutzleiterstrom | Messung mit Stromzange (Direkt oder Differenz) | ≤ 3,5 mA
Einhaltung Auslösestrom und Auslösezeit PRCD | Auslöseprüfung PRCD | I∆NA < I∆N ≤ 0,3 s
Quelle: Mennekes, GMC

## Slide 6: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 3
Messung | Messverfahren | Werte
Schutzleiterwiderstand | Messung der Niederohmigkeit des Schutzleiters mit min. 200 mA Prüfstrom | ≤ 0,3 Ω (mit Anschlussleitungen bis 5 m Länge) zzgl. 0,1 Ω je weitere 7,5 m bis max. 1,0 Ω
Isolationswiderstand | Aktive Leiter gegen Erde | ≥ 1,0 MΩ
Schutzleiterstrom | Messung mit Stromzange (Direkt oder Differenz) | ≤ 3,5 mA
Widerstandscodierung für Fahrzeugkupplung und Stecker nach VDE 0122-1 | Widerstandsmessung mit Multimeter oder Prüfgerät | 13 A Ladekabel 1,5 kΩ 20 A Ladekabel 680 Ω 32 A Ladekabel 220 Ω 63 A Ladekabel 100 Ω
Quelle: Mennekes, GMC

## Slide 7: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Messung Schutzleiterwiderstandes
W
U
 200 mA
Prüfgerät
Maximalwert ≤ 1 Ω
ACHTUNG:
Bei Geräten mit einem Nennstrom > 16 A muss der Grenzwert anhand der Leiterlänge, des Leiterquerschnittes und des Materials des Leiters berechnet werden!
+ 0,1 Ω
Je weitere 7,5 m
≤ 0,3 Ω
Geräte mit Anschlussleitung bis 5 m
ICCB

## Slide 8: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Messung Schutzleiterwiderstandes ICCB mit PE gegensinnig
Fehlerstrom- überwachung
U<
TEST
L(N)
N(L)
PE
PE
N(L)
L(N)
ON
Versorgungsnetz
230 V / 50 Hz
ICCB
R
PE
Überwachung
Sensor-
auswertung
Quelle: Metrel

## Slide 9: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Isolationswiderstandsmessung
Messung mit Isolationsmessgerät nach VDE 0413 mit folgenden Werten:
U = min. 500 V
RISO  1 MΩ (Ladekabel)
RISO  1 MΩ Sekundär (Ladekabel mit ICCB)
ACHTUNG:
Bei Ladekabeln mit ICCB kann es aufgrund der Elektronik primärseitig zu niedrigen Isolationswerten kommen. Herstellerinformationen beachten!
W
R
I
s
o
Prüfling
U
_
ICCB
R
I
s
o
U
_
L
N
ICCB
W
L2
R
I
s
o
U
_
L1
N
W
Ladekabel
L3
PE

## Slide 10: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Messung des Schutzleiterstromes
Der Schutzleiterstrom darf 3,5 mA nicht überschreiten.
Mögliche Messverfahren
  Direktes Messverfahren
  Differenzstrommessverfahren
Die Messung muss in beiden Steckerpositionen erfolgen.
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 11: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Auslösestrom und Auslösezeit PRCD
Bei der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von max. 30 mA muss messtechnisch nachgewiesen und „protokolliert“ werden, dass die Auslösung bei einem Differenzstrom von 30 mA spätestens nach 0,3 s erfolgt.
Quelle: MEBEDO, GMC, Mennekes

## Slide 12: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 3 - Strombelastbarkeit der Ladeleitung (PP)
Auf Grund der unterschiedlichen Strombelastbarkeit der Ladeleitungsgarnituren sind gemäß VDE 0122-1 (IEC 61851) Widerstandsnennwerte Rc zwischen PP und PE definiert.
Widerstandsmessung mit Multimeter oder Prüfgerät
Widerstand zwischen PP und PE Quelle: Mennekes
Strombelastbarkeit des Ladekabels | Widerstandsnennwert Rc | Querschnitt
Kein Kabel | ∞ | -
13 A | 1500 Ω | 1,5 mm2
20 A | 680 Ω | 2,5 mm2
32 A | 220 Ω | 6,0 mm2
63 A | 100 Ω | 16,0 mm2

## Slide 13: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 2
Erprobungen | Funktionen | Ergebnis
Einstellung des Ladestroms (Sofern möglich) | Funktionsprüfung 6 A am ICCB 8 A am ICCB 10 A am ICCB 13 A am ICCB 16 A am ICCB | Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein
Funktionsprüfung der Abschaltung mittels Adapter | Unterbrechung L Unterbrechung N Unterbrechung PE Vertauschung L-PE Fremdspannung U extern auf PE | Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein Ja / Nein

## Slide 14: Prüfung nach VDE 0702 und VDE 0122-1 Ladekabel Mode 2
Fahrzeugzustand | Funktionsprüfung | Ergebnis
Status A | kein Fahrzeug angeschlossen | Ja / Nein
Status B | Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden | Ja / Nein
Status C | Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs nicht gefordert | Ja / Nein
Status D | Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs gefordert | Ja / Nein
Status E | Fehler - Kurzschluss CP – PE über interne Diode | Ja / Nein

## Slide 15: Erst- und Wiederholungsprüfung der Ladeinfrastruktur
nach VDE 0100-600 / VDE 0105-100/A1

## Slide 16: Ladeinfrastruktur Sichtprüfung
Zustand oder Eigenschaft | Besichtigungsobjekte
Gehäuse der Anlage | Erkennbare Schäden oder Mängel Stand- und Verankerungsbefestigung
Umhüllung, Gehäuse der Anlage, evtl. Kabel und Stecker | Äußere Einflüsse am Standort, Eignung für Aufstellungsort
Gehäuse, Steckverbindungen | Schutz gegen Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Gegenstände
Steckdosenmechanismus | Ungehinderter Wasserablauf
Vorhandener Berührungsschutz | Schutz gegen direktes Berühren
Schutzleiter, Potenzialausgleich | Querschnitt, Kennzeichnung, sicherer Anschluss, richtige Verlegung, Schutz gegen indirektes Berühren
Überstromschutz | Zuordnung Leiterquerschnitt
Überspannungsschutz | Auswahl, Anschluss
Zusätzlicher Schutz | Vorhandensein, richtige Auswahl
Schaltpläne, Dokumentation | Vorhandensein, vollständig
Festlegungen des Herstellers | Erfüllt, vollständig
Erdungsanlage | Zustand, Anschlüsse
Beschriftungen, Hinweise | Vorhandensein, lesbar
Anschlussraum | Verschmutzung, Tierbesiedelung
Filter für Lüfter | Luftdurchlässigkeit, Verschmutzung

## Slide 17: Ladeinfrastruktur Niederohmmessung der Schutzleiterstrecken
Widerstandsmessung des Schutzleiters unter der Beachtung von
  Querschnitt
  Leitermaterial und
  Länge
Anschlussstellen an ortsfesten Geräte und Installationsmaterialien sowie Steckkontakte für ortsveränderliche Geräte sollten eine widerstandslose Verbindung herstellen.
R
PE
PG
R
PE
PG
R
PE
PG
L
N
PE

## Slide 18: Ladeinfrastruktur Messung des Isolationswiderstands
Mindestwerte Isolationswiderstand
Betriebs-spannung | SELV/ PELV | ≤ 500V | > 500V
Mess- spannung | 250 V | 500V | 1000 V
Bei nicht abtrennbaren Überspannungsableitern darf die Messgleichspannung für den betrachteten Stromkreis auf 250 V herabgesetzt werden!
ACHTUNG:
Keine Isolationswiderstandsmessung an RCD Typ B und EV
Wiederholungsprüfung
VDE 0105-100/ A1
ohne Verbraucher
mit Verbraucher
Neuanlagen
VDE 0100-600
trocken
feucht
trocken
feucht
TN / TT / FELV
1 MΩ
1000
Ω
/V
5
00
Ω
/V
3
00 Ω
/V
15
0 Ω
/V
IT
-
System
1 MΩ
50
/V
0,5 M
Ω
0,25 M
Ω
Ω

## Slide 19: Ladeinfrastruktur Messung der Schleifenimpedanz
Beispiel:
LS-B 16 A
ZS = 2,88 - 30 % Sicherheit= 2 
Ia = 80 A + 50 % Sicherheit= 120 A
L2
L3
L1
PE
N
B 16 A
B 16 A
B 16 A
Quelle: Beha / R. Trogus
Die Anforderungen an die Fehlerschleifenimpedanz gilt nach VDE 0100-600:2017-06 als erfüllt,
wenn der ermittelte Wert folgende Bedingung einhält.

## Slide 20: Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Anforderungen
Jeder Anschluss eines Ladesystems muss durch eine eigene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA geschützt sein.
Die ausgewählte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss alle aktiven Leiter einschließlich des Neutralleiters abschalten.
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) des Anschlusspunktes muss mindestens vom Typ A sein.
…wenn eine Steckvorrichtung nach VDE 0623-5-1 (IEC 62196) verwendet wird, dann muss ein RCD Typ B oder ein Typ A mit Sondererkennung von Gleichfehlerströmen > 6 mA verwendet werden…

## Slide 21
TN- oder TT- System – Beispiel 1
Bei Ladestationen ohne integriertem Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter muss der Überstrom- und Fehlerstromschutz in der Installation erfolgen!
Quelle: Mennekes
Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Installation

## Slide 22
TN- System – Beispiel 2.1
TN- System – Beispiel 2.2
Quelle: Mennekes
Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Installation

## Slide 23
TT- System – Beispiel 3.1
Um die Abschaltzeiten im TT-Netz einzuhalten, ist es erforderlich, einen Fehlerstromschutzschalter vorzuschalten!
Quelle: Mennekes
Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Installation

## Slide 24
TT- System – Beispiel 3.2
Um die Abschaltzeiten im TT-Netz einzuhalten, ist es erforderlich, einen Fehlerstromschutzschalter vorzuschalten!
Quelle: Mennekes
Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Installation

## Slide 25
lt. DIN VDE 0100-722 (IEC 60364-7-722) muss jeder Ladepunkt mit einer eigenen Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom IΔn ≤ 30 mA geschützt werden.
Für Ladepunkte mit einer Steckvorrichtung nach IEC 62196 sind zudem Maßnahmen zum Schutz bei Auftreten von glatten Gleichfehlerströmen IFDC ≥ 6 mA zu treffen (z. B. RCD Typ B).
Ein Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B darf beispielsweise nicht einem vom Typ A nachgeschaltet werden!!
Quelle: Mennekes
Ladeinfrastruktur Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD) - Installation

## Slide 26
Drehfeldrichtungsbestimmung
An allen Drehstromsteckdosen ist festzustellen, ob ein Rechtsdrehfeld vorliegt.
Von der Dose ausgehend
Ladeinfrastruktur Messung des Rechtsdrehfeldes

## Slide 27
Fahrzeugzustand | Funktionsprüfung
Status A | kein Fahrzeug angeschlossen
Status B | Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden
Status C | Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs nicht gefordert
Status D | Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs gefordert
Status E | Fehler - Kurzschluss CP – PE über interne Diode
Ladeinfrastruktur
Prüfung nach VDE 0122-1 – Definitionen

## Slide 28
Ladeinfrastruktur
Prüfung nach VDE 0122-1 – Prüfbox
Quelle: Mennekes
Die Systemüberwachung zeigt einen möglichen Phasenausfall aber auch ein Linksdrehfeld an.
Test des RCD
(durch externe Messgeräte)
Anschluss von diversen
Verbrauchern zum Testen des Zählers möglich, z.B. Laptop
Inlet Typ2
Inlet Typ1
Simulation von „gasenden“ und „nicht gasenden“ Fahrzeugen
Simulation einer defekten Leitung
(Kurzschluss zwischen
CP + PE Kontakt)
Anschlussmöglichkeit eines Oszilloskops an einen BNC Anschluss

## Slide 29
Ladeinfrastruktur Zusätzliche Messungen (Optional)
Überprüfung des Ladeprozesses mit angeschlossenem EV
  Fahrzeugzustand (CP)
  Strombelastbarkeit der Ladeleitung (PP)
  Auswertung des PWM Signals
  Der gemessene Ladestrom
Beispielhafte Fehlerdiagnosen:
Quelle: GMC

## Slide 30: Was man jetzt wissen sollte:
Wie man Mode 2 Ladekabel mit ICCB prüft.
Wie man Mode 3 Ladekabel prüft.
Was bei der Prüfung der Ladeinfrastruktur zu beachten ist.
Hinweis: Sämtliche Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte, auszugsweise oder in der Gesamtheit, ist ohne Zustimmung des Urhebers bzw. Autors verboten. Verletzungen des Urheberrechts werden rechtlich verfolgt.