## Slide 1: Unterweisungsmodul
Prüfung von Stromerzeugern

## Slide 2: In diesem Modul lernen Sie unter anderem
Welche Typen von Stromerzeugern es gibt
Wie Stromerzeuger geprüft werden
Worauf bei der Besichtigung zu achten ist
Welche Messverfahren wann zum Einsatz kommen
Was die Erprobung umfasst
Wie Prüfungen zu dokumentieren sind

## Slide 3: Typen von Stromerzeugern
Klein-Stromerzeuger
Stromerzeugungsaggregat (SEA)
Netzersatzaggregat (NEA)

## Slide 4: Typen von Stromerzeugern
Stromerzeuger können im Allgemeinen in drei Typen eingeordnet werden:
  Klein-Stromerzeuger zum mobilen und kurzzeitigen Betrieb von einem oder weniger elektrischer Geräte
  Stromerzeugungsaggregat (SEA) zum mobilen Betrieb mehrerer Geräte im Inselbetrieb
  Netzersatzaggregat (NEA) zum mobilen oder stationären Einsatz parallel zum öffentlichen Netz bzw. zur Versorgung bei Ausfall des öffentlichen Netzes
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 5: Schutzmaßnahmen
Stromerzeuger im Einsatz auf Baustellen
Stromerzeuger im privaten Bereich
Stromerzeuger bei Feuerwehren / THW

## Slide 6: Schutzmaßnahmen
Je nach Anwendungsfall kommen unterschiedliche Schutzmaßnahmen zur Anwendung:
  Stromerzeuger im Einsatz auf Baustellen nach DGUV-Information 203-032 in 4 Ausführungen
    Ausführung A „Stromerzeuger mit nur einem angeschlossenen Verbrauchsmittel“
    Ausführung B „Stromerzeuger bei Verwendung von mehreren Verbrauchsmitteln“
    Ausführung C „TN-System mit RCD“
    Ausführung D „Stromerzeuger als Übergabepunkt“
  Stromerzeuger im privaten Bereich
    Schutztrennung mit einem Verbraucher
    Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern
  Stromerzeuger bei Feuerwehren / THW
    Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern nach DIN 14685 / 14686 / 14687
    TN-S oder IT-System je nach Ausführung

## Slide 7: Schutzmaßnahmen
Je nach angewendeter Schutzmaßnahme darf ein Stromerzeuger entweder nur durch Elektrofachkräfte oder auch durch Laien in Betrieb genommen werden
  Stromerzeuger in den Ausführungen „A“ und „B“ nach DGUV-Information 203-032 dürfen ohne eine Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden. Diese Stromerzeuger benötigen keinen Erdungsanschluss, die Erdungsschraube dient zum Anschluss eines zusätzlichen Potentialausgleichs
  Stromerzeuger in den Ausführungen „C“ und „D“ nach DGUV-Information 203-032 müssen durch eine Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden. Diese Stromerzeuger benötigen einen Erdungsanschluss, der vor Ort durch die Elektrofachkraft hergestellt und geprüft werden muss
  Stromerzeuger für den privaten Bereich entsprechen in der Regel den Ausführungen „A“ oder „B“ nach DGUV-Information 203-032 und können daher von Laien in Betrieb genommen werden
  Die Schutzmaßnahme „Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern“ darf nach DIN VDE 0100-410 nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen angewendet werden

## Slide 8: Schutzmaßnahmen
Stromerzeuger in Ausführung A bzw. A2
  Mit einer oder mehreren Steckdosen
  Wird mehr als eine Steckdose benutzt, so ist für jede weitere benutzte Steckdose entweder ein eigener RCD oder ein eigener Trenntrafo zu benutzen
  Es gibt nur einen Schutzpotenzialausgleich, ein Erdungsanschluss ist nicht notwendig
  Der Gebrauch durch Laien ist zulässig
  Bei SK II Stromerzeugern besteht keine Verbindung zwischen Schutzkontakt der Steckdose und dem Stromerzeuger-Rahmen
  Es darf ein schaltender Isolationswächter vorhanden sein (Ausführung A2, wird nur in der VDE beschrieben)
  Leistungen < 15 kVA
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 9: Schutzmaßnahmen
Stromerzeuger in Ausführung B
  Mit mehreren Steckdosen
  Es ist ein eigener RCD für die zweite und jede weitere Steckdose vorhanden
  Es gibt nur einen Schutzpotenzialausgleich, ein Erdungsanschluss ist nicht notwendig
  Der Gebrauch durch Laien ist zulässig
  Isolationswächter kann vorhanden sein
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 10: Schutzmaßnahmen
Stromerzeuger in Ausführung C
  TN-S-System mit RCDs
  Es dürfen auch Gruppen-RCD verwendet werden
  Erdung ist zwingend erforderlich
  Die Erdung und Schutzmaßnahme müssen vor der Inbetriebnahme am Aufstellort durch eine befähigte Person (Elektrofachkraft mit Prüferfahrung) geprüft werden
  Leistungen > 15 kVA
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 11: Schutzmaßnahmen
Stromerzeuger in Ausführung D
  Bereitstellung eines Übergabepunktes ohne Schutzmaßnahme und Netzform
  Der Aufbau ist als TN-C-S-Netz (mit RCD) oder IT-Netz (mit Isolationswächter) möglich
  Die anzuwendende Schutzmaßnahme muss durch eine Elektrofachkraft festgelegt werden
  Die Erdung und Schutzmaßnahme müssen vor der Inbetriebnahme am Aufstellort durch eine befähigte Person (Elektrofachkraft mit Prüferfahrung) geprüft werden
  Leistungen > 15 kVA
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 12: Schutzmaßnahmen
Ausführung A
Mit einer oder mehreren Steckdosen mit oder ohne Isolationsüberwachung
Für jedes weitere Verbrauchsmittel:
Ausführung B
Mit mehreren Steckdosen und 30 mA RCDs für die zweite und jede weitere Steckdose
Nur ein Verbraucher je Steckdose
Elektrofachkraft legt die notwendige Schutzmaßnahme fest
Unabhängig von der Zahl der Verbraucher
Ausführung C
Ausführung D
Mit integrierten RCDs
Nur Übergabepunkt
Elektrofachkraft prüft vor Inbetriebnahme die angewandte Schutzmaßnahme
Elektrofachkraft prüft vor Inbetriebnahme die angewandte Schutzmaßnahme
Nur ein Verbraucher
30 mA RCD oder
Trenntransformator
Inbetriebnahme durch Laien
Inbetriebnahme durch Laien

## Slide 13: Durchführung der Prüfung
DGUV Information 203-032
VDE 0105-100
VDE 0100-600
VDE 0113-1
Produktnormen für Stromerzeuger

## Slide 14: Durchführung der Prüfung
  Stromerzeuger sind (elektrische) Arbeitsmittel und müssen gemäß BetrSichV bzw. DGUV Vorschrift 3 regelmäßig durch eine befähigte Person (Elektrofachkraft mit Prüferfahrung) geprüft werden
  Als Prüfgrundlage dienen je nach Art der Prüfung entsprechende Produktnormen und / oder die VDE-Normen zur Erst- und Wiederholungsprüfung von elektrischen Anlagen und Maschinen
  Neben mechanischen Prüfungen, Prüfung des Verbrennungsmotors und des Kraftstoffsystems sind vor allem die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag zu prüfen
  Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag sind in der Sicherheitsgrundnorm VDE 0100-410 festgelegt und bestehen aus:
    Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) z. B.
      Isolierung aktiver Teile
    Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) z. B.
      Automatische Abschaltung im Fehlerfall
      Schutztrennung
    Zusatzschutz z. B.
      RCD

## Slide 15: Durchführung der Prüfung
Norm | Name
DIN 6280-10:1986 | Produktnorm Kleinstromerzeuger (nur Erstprüfung)
DIN 14685-1 bis 3 DIN 14686 und 14687 | Produktnorm für Feuerwehrstromerzeuger (Erstprüfung, kurze Hinweise wiederkehrende Prüfung)
DIN EN 12601:2011 | Produktnorm Kleinstromerzeuger nach MRL (nur Erstprüfung)
DIN EN ISO 8528-13:2017-03 | Produktnorm Kleinstromerzeuger (nur Erstprüfung)
VDE 0113-1 (DIN EN 60204-1) | Elektrische Ausrüstung Maschinen (Erstprüfung)
VDE 0100-600 | Prüfung elektrischer Anlagen (Erstprüfung)
VDE 0105-100 | Betrieb elektrischer Anlagen (Wiederkehrende Prüfung)
DGUV Information 203-032 | Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen (Wiederkehrende Prüfung)

## Slide 16: Durchführung der Prüfung
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 17: Durchführung der Prüfung
Prüfungen werden nach Ordnungsprüfungen und technischen Prüfungen unterschieden.
Zu den Ordnungsprüfungen gehören beispielsweise:
  Prüfung der erforderlichen Unterlagen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit, z. B.
    Schalt- und Stromlaufpläne
    Betriebsanleitung des Herstellers
    Dokumentationen vorheriger Prüfungen
  Abgleich der Unterlagen mit der Ausführung, z. B.
    Dokumentation von Änderungen und/oder Erweiterungen
  Prüfung auf Übereinstimmung der Ausführung mit den Betriebs- und Nutzungsbedingungen, z. B.
    Anforderungen an den Brand- und/oder Explosionsschutz

## Slide 18: Durchführung der Prüfung
Zu den technischen Prüfungen gehören:
  Besichtigen, z. B.
    Augenscheinliche Mängel
    Unsachgemäße Veränderung
  Messen, z. B.
    Durchgängigkeit der Schutzleiterverbindungen
    Isolationswiderstände
    RCD-Auslösezeit
  Erproben, z. B.
    Sicherheitsfunktionen
    Verriegelungen
    Not-Halt- bzw. Not-Aus-Funktion
    Test-Taste der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
    Rechtsdrehfeld an Drehstromsteckdosen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 19: Besichtigen
Typenschild
Kennzeichnungen und Beschriftungen
Mechanische Komponenten und Antriebsmotor
Elektrische Komponenten

## Slide 20: Besichtigen
Angaben auf dem Typenschild
  Name des Herstellers, Typenbezeichnung und Serien-Nummer des Stromerzeugers
  Fertigungsjahr, CE-Zeichen ab Baujahr 1997
  Bemessungsdaten
    Leistung (kVA)
    Spannung (V)
    Strom (A)
    Frequenz (Hz)
    Qualitätsklasse bzw. Spannungs- und Frequenzstabilität (G1 bis G4)
    Leistungsfaktor (cos φ) bei Stromerzeugern > 10 kVA
  Betriebsart (COP, PRP…) und Schutzart (IP 23 … IP 54)
  Umgebungstemperaturbereich, max. Aufstellhöhe über NN und Gewicht

## Slide 21: Besichtigen
Kennzeichnung der Spannungs- und Frequenzstabilität
Kennzeichnung der Betriebsart
Kurzzeichen | Spannung | Frequenz
G1 | < ± 5 % (bei < 10 kVA: ± 10 %) | < ± 8 %
G2 | < ± 2,5 % | < ± 5 %
G3 | < ± 1 % | < ± 3 %
G4 | < ± 0,5 % | < ± 1 %
Kurzzeichen | Englisch | Deutsch
COP | continous power | Dauerbetrieb
PRP | prime power | Dauerbetrieb mit Lastspitzen
LTP | limited-time running power | Kurzzeitbetrieb (max. 300 h am Stück)
ESP | emergency standby power | Notstrombetrieb

## Slide 22: Besichtigen
Kennzeichnung des Schallleistungspegels (LWA)
  Stromerzeuger ab Baujahr 2006, die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt sind, müssen den Anforderungen an Lärmimmissionen gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG und der 32. BImschV genügen
  Der Einsatz kann sonst durch jedes Ordnungsamt sofort unterbunden werden. Geschädigter ist immer die Umwelt
  Die LWA-Angabe ist am Gerät seit 1995 durch den Hersteller anzubringen
  Grenzwerte seit 01.01.2006:
    Bis 2 kVA 95 dB/1 pW
    2 bis 3,5 kVA 96 dB/1 pW
    3,6 bis 10 kVA 97 dB/1 pW
    10,1 bis 32 kVA 96 dB/1 pW
    33 bis 320 kVA 97 dB/1 pW
    321 bis 400 kVA 98 dB/1 pW
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 23: Besichtigen
Sicherheitsrelevante Beschriftungen
  Transportable Stromerzeuger müssen gem. SV 363 der ADR mit dem Symbol „Feuergefährlich“ gekennzeichnet werden wenn…
    … der Tankinhalt 60 bis 450 l beträgt: 1 Symbol min. 100 mm Kantenlänge
    … der Tankinhalt 451 bis 1450 l beträgt: 1 Symbol an jeder Seite min. 100 mm Kantenlänge
  Es muss klar ersichtlich sein, welcher Kraftstoff verwendet werden darf
  Weitere sicherheitsrelevante Beschriftungen können sein:
    „Gehörschutz tragen“
    Kennzeichnung der Anschlagpunkte
    Kennzeichnung der Erdungspunkte
    „Bedienungsanleitung lesen“
    Warnhinweise wie „Heiße Oberflächen“
    Warnzeichen W012 (Blitzpfeil)

## Slide 24: Besichtigen
Sichtprüfung der mechanischen Komponenten
  Schrauben auf festen Sitz prüfen
  Abdeckungen von rotierenden Teilen
  Scharfe Kanten, Ecken
  rückschlagsichere Kurbel / Abnutzung Starterseil
  Zustand Tragegriffe / Anschlagpunkte (ab 50 kg müssen Anschlagpunkte vorhanden sein)
  Schutz vor Berühren heißer Teile
  Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung vorhanden

## Slide 25: Besichtigen
Sichtprüfung des Antriebsmotors
  Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen
  Kennzeichnung der Betriebsstoffsysteme
  Betätigungselemente Erproben: Luftklappe / Choke, Gaszug, Kraftstoffhahn
  Ölstand und Ölwechselintervall
  Luft und Kraftstofffilter ggf. wechseln
  Schmierstellen abschmieren
  Kühlsystem prüfen (Wasserstand, Frostschutz)

## Slide 26: Besichtigen
Sichtprüfung der elektrischen Komponenten
  Kennzeichnung der Ausführung nach DGUV-Information 203-032 (A, B, C, D)
  Betriebsmittel entsprechen den Unterlagen und sind eindeutig beschriftet
  Notwendige Sicherheitshinweise sind vorhanden
  Durchführungen, Knickschutz, Abdeckungen etc. prüfen
  Schutzart prüfen
    Geforderte Schutzart nach DGUV-Information 203-032:
      IP 54 für allgemeine Anwendung
      IP 43 bei Anwendung in Gebäuden
      IP 23 bei geschützter Aufstellung
  Besonderheit bei Stromerzeugern mit ungeerdeten Netzen
    Leitungsschutzschalter müssen auf die Kurzschlussleistung abgestimmt sein
    Leitungsschutzschalter müssen allpolig überwachen und schalten (auch Neutralleiter)

## Slide 27: Messen
Durchgängigkeit der Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter
Isolationswiderstandsmessung
RCD-Prüfung und RCM- / CBR–Prüfung
IMD-Prüfung
Ableitstrom-Messung
Spannungsstabilität und Kurzschlusstest
Schutz gegen Restspannung
Erdungsmessung

## Slide 28: Messen
Durchgängigkeit der Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter (Niederohmmessung)
  Es sind keine festen Grenzwerte vorgegeben. Der Grenzwert errechnet sich nach dem verwendeten Material, Querschnitt und der Leitungslänge plus Übergangswiderständen
    Anhaltspunkt: VDE 0100-600 Tabelle A.1
    Die DGUV Information 203-032 schlägt einen Grenzwert von 0,1 Ω vor
  Die Messung muss mit einem Strom von mindestens 200 mA AC oder DC durchgeführt werden. Die Leerlaufspannung der Stromquelle muss zwischen 4 und 24 V liegen
    Bei Verwendung von DC muss in beiden Stromrichtungen gemessen werden
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 29: Messen
Isolationswiderstandsmessung
  Der Grenzwert beträgt 1 MΩ
  Messung aller aktiven Leiter gegen Erde (also Außenleiter und N gegen PE)
  Die Messspannung beträgt 500 V DC
  Herstellerangaben sind zu beachten
  Isolationswächter (IMDs) dürfen abgeklemmt werden
  Für geerdete Wicklungen nur anwendbar für aktive Leiter, die hinter einem Schaltgerät liegen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 30: Messen
RCD-Prüfung
  Bei Stromerzeugern mit Schutztrennung müssen alle RCD vom gleichen Typ (A, F oder B) sein
  Messung der Auslösezeit mit (wenn technisch möglich mit 5 * I∆N)
    Grenzwert: 0,3 s
  Messung des Auslösestromes
    Grenzwerte:
      0,5 bis 1,0 * I∆N bei Sinus-Prüfstrom
      0,35 bis 1,4 * I∆N bei Puls-Prüfstrom
      0,5 bis 2,0 * I∆N bei Gleich-Prüfstrom
  Messung der Berührungsspannung bei Ausführungen „C“ und „D“
    Grenzwert: < 50 V
  Test-Taste betätigen (Erproben)
Bei IT-Netz und Ausführungen „A“ und „B“:
Keine Verbindung zum PE aufbauen!
N und PE-Klemme phasengleich auflegen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 31: Messen
RCM (Differenzstromüberwachung) / CBR (Leistungsschalter mit Differenzstromüberwachung)
  Werden über den RCM nur „Verteilerstromkreise“ versorgt, genügen die Einstellwerte:
    Auslösezeit 5 s für Leitungsschutz
    Auslösestrom 300 mA für Brandschutz
    Auslösestrom 500 mA für Netzschutz
  Da die Auslösezeit von 5 s mit fast keinem Prüfgerät prüfbar ist, hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:
    Einstellung der Auslösezeit auf 0,3 s
    Prüfung auf 0,3 s
    Nach erfolgreicher Prüfung Auslöseverzögerung auf 4,5 s stellen
    Dokumentieren
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 32: Messen
IMD-Prüfung
  Ansprechschwelle kontrollieren
    Installationstester mit IMD-Test
    Prüfwiderstand
  Funktionsfähigkeit der Abschaltung erproben
  Bei Stromerzeugern wird der Iso-Wächter nach dem Arbeitsstromprinzip eingebunden (Schließerkontakt) – nicht nach dem Ruhestromprinzip
  Signaleinrichtung testen
  Auslösung muss spätestens bei Grenzwert erfolgen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 33: Messen
Ableitstrommessung mit Installationstester
  Alle aktiven Leiter sind gegen Erde zu messen
  Grenzwert: 10 mA
Ableitstrommessung mit Leckstromzange
  Alle aktiven Leiter sind gegen Erde über einen Prüfwiderstand von 2 kΩ zu messen
  Grenzwert: 3,5 mA
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 34: Messen
Schleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand
  Schleifenimpedanzen sind mittels Installationstestern an Stromerzeugern aufgrund der Generatorkennlinie nicht korrekt messbar
    Bei einem plötzlich auftretenden Kurzschluss gibt es eine sehr kurze Zeit, in der ein hoher Kurzschlussstrom auftritt
    Schon nach kurzer Zeit bricht der Kurzschlussstrom auf den Dauer-Kurzschluss-strom zusammen
  Abschaltbedingungen müssen auf andere Weise nachgewiesen werden
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 35: Messen
Schutz gegen Restspannung
  Nach dem Ausschalten muss die Spannung auf < 60 V sinken
    Innerhalb von 5 s bei Steckdosen
    Innerhalb von 1 s bei Anschlusspunkten
  Die Prüfung kann mit einem Maschinentester durchgeführt werden
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 36: Messen
Erdungsmessung (Drei-Punkt-Messung)
  Stromerzeuger der Ausführungen „C“ und „D“ müssen zuverlässig geerdet werden
    < 50 Ω im TN-System
    < 100 Ω im IT-System
  Für ein TN-System ist ein Kreuzerder oftmals nicht ausreichend
  Die Erdung muss vor Inbetriebnahme messtechnisch geprüft werden
    Prüfung mit Installationstester, Sonde und Hilfserder
    Vierleiter- oder Dreileiter-Schaltung
    Erdungswiderstand: RE = UE / IE
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 37: Messen
Erdungsmessung – Anschluss des Messgeräts
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 38: Erproben
Melde- und Anzeigeeinrichtungen
Probelauf

## Slide 39: Erproben
Probelauf
  Spannungsstabilität mit und ohne Last
  Kurzschlusstest bei Stromerzeugern mit Schutztrennung
  Laufruhe und auffällige Geräusche des Verbrennungsmotors
  Erprobung aller Schutzfunktionen, z. B.
    RCD Test-Taste
    RCM
    Not-Aus / Not-Stop
    Schutzleiterüberwachungseinrichtung, falls vorhanden
  Funktionsfähigkeit von Temperaturanzeigen, falls vorhanden
  Auslesen von Diagnosesystemen (z.B. OBD2)

## Slide 40: Erproben
Spannungsstabilität
  Spannung und Frequenz müssen im ganzen Bereich zwischen Leerlauf und voller Belastung eingehalten werden
  Eventuell ist erst eine Warmlaufphase abzuwarten
  Herstellerangaben sind zu beachten!
Kurzschlusstest
  Der Kurzschlusstest wird durchgeführt bei Schutztrennung oder Stromerzeugern der Ausführungen „A“ und „B“
  Es wird ein Kurzschluss zwischen L und N über eine Impedanz von 1,5 Ω erzeugt
    1,5 Ω werden z. B. durch 100 m Leitung mit 2,5 mm² Querschnitt erreicht
  Im Kurzschlussfall muss unverzüglich (< 1 s):
    Der Stromerzeuger ausgehen
    Ein Schutzorgan z. B. LS-Schalter auslösen
    Die Spannung auf < 50 V sinken
  Achtung: Es schalten nicht alle sich im Umlauf befindenden Generatoren zuverlässig bei einer Fehlerschleife von 1,5 Ω ab!
Kurzzeichen | Spannung | Frequenz
G1 | < ± 5 % (bei < 10 kVA: ± 10 %) | < ± 8 %
G2 | < ± 2,5 % | < ± 5 %
G3 | < ± 1 % | < ± 3 %
G4 | < ± 0,5 % | < ± 1 %

## Slide 41: Erproben
Melde und Anzeigeeinrichtungen
  Erprobung aller Schutzfunktionen, z. B.
    RCD Test-Taste
    RCM
    Not-Aus
  Lastanzeige (alle Außenleiter)
  Kontrolle von Leuchtmeldern und Warnlampen
  Kontrolle akustischer Signale
  Automatik-Start und Synchronisation bei Netzersatzanlagen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 42: Dokumentation der Prüfungen
Inhalte des Prüfberichts
Bewertung der Prüfung

## Slide 43: Dokumentation der Prüfungen
Die Dokumentation sollte folgende Inhalte aufweisen:
  Name und Anschrift des Auftraggebers und des Auftragnehmers und Name der Prüfperson
  Angaben zum geprüften Stromerzeuger (Hersteller, Typ, Serien-Nummer)
  Betriebsstunden, sofern ein Zähler vorhanden ist
  Angaben zur Schutzmaßnahme bzw. zur Ausführung nach DGUV-Information 203-032
  Grund der Prüfung
  Verwendete Mess- und Prüfgeräte
  Detaillierte Angaben zum Prüfumfang
    Besichtigen
    Messen inkl. der zur Bewertung notwendigen Messwerte (jeweils schlechtester Wert)
    Erproben
  Gesamtergebnis der Prüfung
  Prüfdatum und Unterschrift der Prüfperson

## Slide 44: Dokumentation der Prüfungen
Bewertung der Prüfung (Gesamtergebnis):
  Die Bewertung umfasst den Vergleich zwischen dem Sollzustand und dem Istzustand, wobei sämtliche Informationen und Messwerte, die beim Besichtigen, Erproben und Messen ermittelt wurden, in die Bewertung einbezogen werden müssen
  Die Bewertung stellt das Ergebnis der Prüfung dar und sollte inklusive der für die Bewertung relevanten Messwerte dokumentiert werden
  Es ist empfehlenswert, die Bewertung und Dokumentation zunächst in verschiedenen Teilabschnitten (Besichtigen, Erproben und Messen) durchzuführen, bevor eine abschließende Aussage über den sicherheitstechnischen Gesamtzustand für den Betreiber zusammengefasst wird
  Im Zuge der Bewertung von Messungen sollten auch Messwerte, die die Normanforderungen erfüllen, jedoch auffällig von den zu erwartenden Werten (Üblichkeitswerte) abweichen, berücksichtigt und mit einer Anmerkung dokumentiert werden

## Slide 45: Dokumentation der Prüfungen
Quelle: R. O. E. GmbH

## Slide 46: Was Sie jetzt wissen sollten
Wie Prüfungen durchgeführt werden
Worauf bei der Besichtigung zu achten ist
Welche Messverfahren wann zum Einsatz kommen
Was die Erprobung umfasst
Wie Prüfungen zu dokumentieren sind